附件：安徽科技贸易学校校园消防设施采购报价单

采购货物清单、技术参数如下：

| 序号 | 采购项目清单 | 技术参数（或技术要求） | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4公斤手提式干粉灭火器 | 1、干粉灭火器是灭火器的一种，内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂，这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性，由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成，可有效扑救初起火灾。 2、干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成，疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑，惰性填料种类繁多，主要起防振实、结块，改善干粉运动性能，催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。 3、内装 4 公斤 ABC 干粉灭火剂，适用于扑救固体物质、易燃液体、可燃气体、有机溶剂，以及电压在 5KV 以下的电器设备的初级表面火灾。 4、特点：灭火效率高、对人畜无毒、无害、安全可靠、使用寿命长、绝缘性能好、携带方便、易于操作。 5、产品参数：灭火剂重量 kg：1±5%，有效喷射时间S：≥8，有效喷射距离 m：≥3.0，喷射滞后时间 S：≤5，喷射剩余率％：≤15，驱动氮气 压 力 MPa ： 1.2 ， 使 用 温度℃:-20～+55，灭火级别：≥5KV，灭火级别：2A55B。磷酸二氢铵含量75%，硫酸铵含量15%。 | 1074个 |  |  |
| 2 | 3公斤手提式二氧化碳灭火器 | 1、灭火剂：二氧化碳，纯度≥99.5%； 2、20±5°C有效喷射时间≥8S； 3、喷射距离2M； 4、灭火级别：21B; 5、产品重量3kg； 6、储存温度：-10~+45°C； 7、使用温度：-10~+55°C； 8、水压实试验压力：25MPa。 | 30个 |  |  |
| 3 | 5公斤手提式二氧化碳灭火器 | 1、灭火剂：二氧化碳，纯度≥99.5%； 2、20±5°C有效喷射时间≥8S； 3、喷射距离2.5M； 4、灭火级别：34B; 5、产品重量5kg； 6、储存温度：-10~+45°C； 7、使用温度：-10~+55°C； 8、水压实试验压力：25MPa。 | 46个 |  |  |
| 4 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1、主要用于事故现场被救人员呼吸防护。性能符合《建筑火灾逃生避难器材第 7部分：过滤式消防自救呼吸器》GB21976.7-2012 的要求。防护头罩眼区的漏气系数不应大于 20%，呼吸区的漏气系数不应大于 5%。过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力不应小于 50N。 2、由防护头罩、过滤装置和半面罩组成，或由防护头罩和过滤装置组成。 3、呼吸器的佩戴质量≤1000g。 4、产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。 5、配滤毒罐，可防护一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾等。有效使用时间≥30min。 6、防护头罩的总视野不应小于 70%，双目视野不应小于 55% ， 下 方 视 野 不 应 小 于35%。 7、产品具有永久性标志。 | 20个 |  |  |

备注：1、所有设备设施必须是原厂正品，需要提供产品合格证；

2、所有设备设施必须经消防部门检验合格，符合国家标准；

2、质保期五年，质保期内灭火器设备如有减压原因失效，供应商需要免费更换；

3、学校更换的原有的消防设备需按照要求免费搬运到指定地点存放。